项目名称： 重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务

- 项目编号：CG25FW0037

公开比选文件

- 比   选   人： 重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年六月

目  录

第一章  比选公告	2

第二章  竞选人须知	4

第三章  采购需求	8

第四章  评审方法（最低评审价法）	12

第五章  竞选文件格式	17

# 第一章  比选公告

本比选项目重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务（CG25FW0037）已具备比选条件，比选人为重庆医科大学附属第一医院，现对该项目进行公开比选。

- 比选项目内容

| 比选项目 | 比选人 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1名 |

## 采购需求

详见第三章。

- 资格要求

## （一）基本资格条件：

## 具有独立承担民事责任的能力；

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1.投标单位需提供2021年1月1日（含）以来医院净化空调系统工程项目安装或者调试或维护的2个业绩（以合同签订时间或中标通知书为准），提供相对应复印件。

2.投标人应具备建筑装饰工程专业三级及以上资质，或机电设备安装工程三级及以上资质，或建筑智能化二级及以上资质（或者电子与智能化专业承包二级及以上资质）。提供相关证明材料复印件。

- 四、比选报名

- （一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

- （二）竞选文件的递交

1.递交开始时间： 2025年  6  月  18  日  14  时  30  分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025年  6  月  18  日  14  时  55  分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。竞选文件的份数应包括:竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式(U盘)1份，电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。

6. 竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025年  6  月  12  日  18  时  00  分（北京时间）前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在 2025年 6 月 13 日 18 时 00 分（北京时间）前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7. 比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025年  6  月  18  日  15  时  00  分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达1楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在 “重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

## 七、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

需求部门联系人（技术咨询）：  王老师    电  话：023-89012400

采购管理处联系人：            向老师    电  话：023-89013690

# 第二章  竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 本项目报价要求详见报价一览表；报价是项目全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了竞选人完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价人民币8万元（大写：捌万圆整）。竞选人的投标总报价不得高于最高限价，否则，将被认定为无效投标。 |
|  | 付款方式 | 本项目无预付款，合同期内维保费分两次支付。第一次在服务6个月结束时支付50%维保费，第二次在项目维保工作结束后支付剩余的50%维保费。在维保费支付工作前，采购人对供应商的响应速度、服务态度、服务质量、维保记录等方面进行考核（考核表详见附件2，考核表中任一项未达到要求则不予考核合格，直至整改完成合格才视为考核合格。）考核合格后，收到供应商开具的发票及相关资料后50个工作日内支付。 |
|  | 踏勘现场 | 1.采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可自行在工作时间前往项目现场踏勘，踏勘费用自理，其余时间恕不接受踏勘。踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密、防疫管理等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。 2.踏勘时间、联系人及电话： 踏勘时间：工作日9:00-12:00，15：00-17:00 联系人：王老师 023-89012400 |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函等均应加盖竞选单位法人章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word文本、PDF文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013611。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证响应文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 采购需求

### 一、项目简介

### 重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务项目。

### 1.三病区净化区域：三病区静配中心由骨髓移植层流病房改造而成，原有5个百级、3个千级层流净化病房和其它辅助用房。其中3个百级病房分别改为1个肿瘤药品配制间、1个肠外营养液配制间和1个成品审核间。以及剩余的2个百级病房改造为1个肿瘤药品配制间和1个成品审核间。

### 2.2号楼10F眼科手术室：2号楼10F眼科手术室包含6个手术间，1个缓冲通道。其中1#手术间是设置改造有层流系统的特殊要求手术间，缓冲通道及其它2#~6#的五个手术间为普通病房改造，没有层流配置。洁净区域包含有七个自动感应门，一个洗手槽。

### 3.新冠核酸检测实验室：6号楼1楼新冠核酸检测实验室包含4个净化房间，4个缓冲间等，洁净区域包含有3个门禁，实验室区域具有净化要求。该实验室设备含：1台净化机组、1台补新风制冷机组、1台变频新风机、1台新风机、1台排风机。

# 二、技术、服务要求

- （一）主要维保内容

1.三病区静脉配置中心维保主要内容

（1）净化空调通风系统

净化空调设备（8台）：包括净化机组、风机电机（各16台）、风机盘管、过滤器、加湿器（7台）、紫外线消毒灯的维修保养等。

新风进风口、送风口、排风口、回风口检查，新风进风口的定期清洗，初、中效过滤网定期清洗或更换，高效、亚高效过滤器的定期更换等。

净化空调控制系统设备设施的维修、更换，包括：风阀、温湿度传感器等。

（2）强电系统

维保范围内的所有空调控制柜8台（变频器16台）、强电配电箱、照明灯具、插座、应急灯具、消防疏散指示维修保养等。

（3）给排水系统

维保范围内的所有感应洗手槽、水龙头、面盆、给排水管道、管件、阀门维修保养等。

（4）装饰装修

整个区域的装饰装修维修维护保养，包括百级房间5间、万级房间3间、洁净走廊、清洁走廊及辅助用房门、地板、多功能控制面板等维修保养。

（5）其它设施设备

2.眼科手术室维保主要内容：2号楼10F眼科手术室1#手术间所有装饰装修及层流系统设备，净化区域的7个自动感应门。

3.新冠核酸检测实验室：6号楼1楼新冠核酸检测实验室所有装饰装修及净化系统设备，净化区域的门禁等。

- （二）维保要求

- 1.投标人需派专人负责现场，每周对设备，设施开展一次日常检查、维护、记录设备的运行状况和重要运行参数，每月月初将检查表上交医院总务处物业管理科。

- 2.按规范要求对维护的净化区进行一次综合自检，每半年一次，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度、空气含菌浓度、送风量、新风量、正压值、温度、湿度、照度。若自检不合格，需整改合格为止。

- 3.净化机组设备检查，清洗，消毒过滤器及更换(负责定期对新风采集箱过滤器和机组亚高、中、粗效过滤器进行更换)，对送、回、排风口及过滤器进行清洗。

- 初效过滤器每三个月进行一次更换。更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

- 中效过滤器每半年进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

- 亚高效、高效过滤器一般为3年更换一次，或根据相关检测结果决定更换周期。

- 静脉配置中心洁净区域送、回、排风口及粗效过滤器每周清洗一次。机组灭菌灯、风机盘管回风口及过滤器每两周进行检查一次，表面擦洗，检查记录每周上交医院总务处。

- 新风机组新风采集口过滤器每周清洗一次。

- 室内高效送风口送风罩每季度清洁一次。

- 机组供水Y型过滤器每月检查并清洗一次。

- 4. 医用气密门、通道门的日常检查，维修和维护保养。

- 5. 辅助区房间门（塑钢门）、通道门的日常检查，维修和维护保养。

- 6. 所有房间医疗气体终端的日常检查，维修和维护保养。

- 7. 所有灯具日常检查，维修和维护保养。

- 8. 消防疏散指示系统及走廊应急照明系统日常检查，维修和维护保养。

- 9. 静脉配置中心及洁净、清洁走廊地材的日常检查，维修和维护保养。

- 10. 电力系统（各种配电箱，双电源切换柜，电气连锁控制箱）的日常检查，维修和维护保养。

- 11. 静脉配置中心内不锈钢医科器械柜的日常检查，维修和维护保养。

- 12. 设备连接管路及附属设施的日常检查，维修和维护保养。

- 13. 静脉配置中心多功能操作及情报显示控制面板，清洁和洁净走廊以机组远程控制开关的日常检查，维修和维护保养。

- 14. 洗手盆及附属设备、设施的日常检查 、维修和维护保养。

- 15. 机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，蒸汽加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查，维修和维护保养。设备设施管路阀门等必须定期除锈，上漆保养，并定期清洁保持干净。

- 16. 提供详实的“常规检查工作”和“年度保养工作”计划，并提供书面检查情况书和保养报告。

- 17. 在维保期内，附件1.“维保主要材料清单”所列的设备材料由投标人提供免费安装维修服务；其中单价在200元以下的（包括200元）由投标人购买并维修安装，单价高于200元以上的，由采购人提供购买，投标人向采购人提供辅料及工具进行维修更换；清单未列材料同样采用以上规则。

- 18. 维保期间内，投标人应根据现场设备的运行状态及时向采购人提出应急维修备品、备件清单。由采购人确认和采购，投标人向采购人提供辅料及工具进行维修更换。

- 19. 设备故障，无法现场修复的，应积极采取有效应急措施保证临时应急使用，除了日常检查外，接到医院临时紧急事项，必须2小时内到达现场处理。

- 20. 维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向采购人提出更换申请（或提出更换选型建议）。

- 21. 每年年末上交一份年度维护总结及维保系统安全评估报告。

- 其它说明

（1）如需要更换部件，应向招标单位说明更换内容并经招标单位确认后方可更换。

（2）每次维护保养完成后提交记录报告；接到招标单位报修电话后小修需在24小时内完成，大修需在48小时内完成。

（3）合同期末中标单位需对维保期内的维护保养情况进行分析、总结，并对维保范围内的设备设施进行安全评估，并向招标单位提交书面的评估报告。

# 三、商务要求

- （一）服务地点：重庆市渝中区友谊路1号。

（二）服务期限：2025年7月1日至2026年9月14日。

- （三）报价：

- 供应商应按表1所示表格要求报出分项价格：

表1  投标报价表

| 序号 | 楼栋 | 地点 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 静配中心 |  |  |
| 2 | 2号楼 | 10F眼科手术室 |  |  |
| 3 | 6号楼 | 新冠核酸检测实验室 |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  |

- 付款方式

- 本项目无预付款，合同期内维保费分两次支付。第一次在服务6个月结束时支付50%维保费，第二次在项目维保工作结束后支付剩余的50%维保费。在维保费支付工作前，采购人对供应商的响应速度、服务态度、服务质量、维保记录等方面进行考核（考核表详见附件2，考核表中任一项未达到要求则不予考核合格，直至整改完成合格才视为考核合格。）考核合格后，收到供应商开具的发票及相关资料后50个工作日内支付。

- （五）违约责任

- 乙方未按合同要求为甲方提供本合同规定的维保服务，维保考核记录则为不合格，甲方视情况严重程度，对乙方处罚应支付半年维保款项的5%的违约金，若经甲方3次书面通知，乙方仍不予整改，则甲方有权终止合同。

- 乙方如未按计划和时间进行设备巡查和检测（在当月月底仍未完成），应当扣除当月的维保款。如果因未及时进行巡查发现故障而导致设备损坏的，乙方应免费进行设备维修或更换，如因乙方维修能力不足导致设备损坏的，且产生不良连锁反应的，甲方有权终止合同并追究乙方的直接责任。

- 如遇紧急抢修，乙方响应不及时且2小时内未到达现场处理，视为该考核期内不合格。如未及时到现场累计达到5次或者连续3次在24小时内未能恢复系统正常运行者，甲方有权单方面通过书面通知乙方终止合同，甲方保留追究乙方由此造成的经济损失的权利。

- 如乙方不按规范操作，损坏甲方设备、设施，乙方将按该设备、设施购买价赔偿甲方；若因乙方原因，造成锅炉运行困难或者不能运行，乙方将负全部直接责任，甲方保留追究乙方由此造成的经济损失的权利。

附件1：

| 维保主要材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 说明 | 备注 |
| 1 | 西门子：温、湿度传感器 | QFM3160 QAM9020 |  |  |
| 2 | 各控制系统常用元器件、DDC控制器、扩展模块 | RMS705-3PID RMZ788-I/O |  |  |
| 3 | 压差传感器 | QBM66 |  |  |
| 4 | 风机盘管温控开关及电动二通阀 | DN20，RAB10.1 |  |  |
| 5 | 医用情报面板及配件 | 通用型 |  |  |
| 6 | 气体终端 | 通用型 |  |  |
| 7 | 初、中、亚高效过滤器 | 通用型 |  |  |
| 8 | 感应水龙头（套） | DN20，RAB10.1 |  |  |
| 9 | 净化灯、灭菌灯 | 40W/220V |  |  |
| 10 | 关灯片及整流器 | 15W/220V |  |  |
| 11 | 门机系统 | 实物 |  |  |
| 12 | 自动空气开关（小型断路器） | 实物 |  |  |
| 13 | 双电源自动转换开关 | RNQ1-250N/4P |  |  |
| 14 | 交流接触器 | CJX25 CJX32 CJX45 |  |  |
| 15 | 继电器 | MY4NJ220V MY2NJ220V |  |  |
| 16 | 排风机 | 实物 |  |  |
| 17 | 监控系统及配件 | 实物 |  |  |
| 18 | 不锈钢防撞带 | 宽为150mm |  |  |
| 19 | 插座 | 实物 |  |  |
| 20 | BV铜芯线2.5平方及以上型号 | 实物 |  |  |
| 21 | VVP铜芯软线（信号线） | 6X1.5 4X1.5 2X1.5 |  |  |
| 22 | 手术室照明灯带 | 220V 40W |  |  |
| 23 | 橡塑保温材料 | 实物 |  |  |
| 24 | 不锈钢管 | 实物 |  |  |
| 25 | 无缝钢管 | 实物 |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 实物 |  |  |
| 27 | 各种阀门 | 实物 |  |  |
| 28 | 不间断电源及附件 | 山特6KVA及实物 |  |  |
| 29 | 电动机 | 实物 |  |  |
| 30 | 离心风机 | 实物 |  |  |
| 31 | 混流风机 | 实物（指门体） |  |  |
| 32 | 自动（手动）气密门及配件 | 实物 |  |  |
| 33 | 洗手池热水器 | 实物 |  |  |
| 34 | 书写台灯 | 实物 |  |  |
| 35 | 隔离变压器及IT电源 | 本德尔 |  |  |
| 36 | 各种风口风阀 | 实物 |  |  |
| 37 | 新风净化机组及配件 | 上海新晃 |  |  |
| 38 | 空调净化机组及配件 | 上海新晃 |  |  |
| 39 | 盘管风机及配件 | 上海新晃 |  |  |
| 40 | 洁净区地板，墙板和顶板 | 实物 |  |  |
| 41 | 电流表、电压表、互感器 | 0-400V 0-100A 0-200A |  |  |
| 42 | 控制变压器 | BK-50 220V/24V 12V |  |  |
| 43 | 铜管、管件 | 实物 |  |  |
| 44 | 闸阀 | DN70 DN50 DN40 DN32等 |  |  |
| 45 | 疏散指示灯、应急灯 | 实物 |  |  |
| 注：1、空调净化机组配件包括：风口、表冷器、加热器、压力表、温度计、软接、电动执行器、三通阀，Y型过滤网，加湿器、过滤器安装组件、风机、皮带、风机控制系统 |  |  |  |  |
| 2、盘管机包括：表凝器、离心风机、温度控制系统 |  |  |  |  |

附件2：

洁净区域及净化空调

外包维保考核表

外包单位：                                               考核期间：

填表时间：

合同期限：

| 序号 | 考核事项 |  | 检查考核具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体执行情况 |  | 1、所有维保内容都按合同进行，并基本完成工作达到维保质量（ ） 2、维保工作质量有保障，未有大事件故障发生（ ） 3、日常工作到位，有一定的计划安排，和院方合作愉快（ ） 4、有检查记载且详细真实，及时上交院方相关人员（ ） 5、临时故障响应及时，处理正确，维修到位（ ） |  |
| 2 | 维保服务质量保障、设备运行情况 |  | 1、对净化空调系统维保到位，未引发故障或造成事故（ ） 2、对洁净部强弱配电系统及设备检查维保到位，未引发故障或造成事故（ ） 3、对给排水系统、各类管道阀门检查维保到位，未引发故障或造成事故（ ） 4、对空调管道检查维保到位，未引发故障或造成事（ ） 5、对装饰装修（器械柜、药品设备等）设备净化到位（ ） 6、对损坏的其他配套器材、自动门、附属设施维修及时（ ） 7、未对使用设备人员工作带来不便，未收到不满投诉（ ） 8、合同各项维保指标达到了国家相关规定技术参数（ ） 9、不同维保项目都有工作计划并基本按计划完成了任务（ ） |  |
| 3 | 工作人员制度遵守、服务态度等情况 |  | 1、接到本院故障申告及维修电话后按规定时间前往处理，响应及时，无拖延，消极怠工（ ） 2、每次检查按时按计划进行，检查前与本院相关人员联系，告知具体检查时间（ ） 3、工作人员严格遵守岗位职责和本院的规章制度（ ） 4、工作人员穿戴统一服装，佩戴工作牌，工作区域出示安全警示牌（ ） 5、工作人员态度认真，责任心较强，与本院相关人员沟通及时( ) 6、来访到指定地点登记，填写信息真实（ ） 7、每次各项检查记录报表详细真实并及时上交院总务处（ ） |  |
| 考核小组 总体评价 及建议 |  |  |  |  |
| 领导意见 |  |  |  |  |

# 评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价最低作为本项目中标候选人。若竞选人最终总报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律。

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）。

4.资格审查和符合性审。

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）。

6.进行比选

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 1.投标单位需提供2021年1月1日（含）以来医院净化空调系统工程项目安装或者调试或维护的2个业绩（以合同签订时间或中标通知书为准）。 | 提供复印件。 |
|  |  | 2.投标人应具备建筑装饰工程专业三级及以上资质，或机电设备安装工程三级及以上资质，或建筑智能化二级及以上资质（或者电子与智能化专业承包二级及以上资质）。 | 提供相关证明材料复印件。 |

- 2. 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 报价不得超过最高限价，且只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

- 比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人，根据项目实际情况分别与竞选人进行商务谈判，竞选人作出二次报价（最终报价）。

- 三、 无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过形式审查和资格审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

# 竞选文件格式

- （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函及初始报价

（一）竞选函

（二）报价一览表（初始报价）

（三）报价明细表（初始报价）

二、商务部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 三、技术部分

- （一）常规检查工作和年度保养工作计划

（二）比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及承诺

- （一）基本资格条件

- 1.法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- 2.法定代表人身份证明及授权委托书

- 3.基本资格条件承诺函

- （二）特定资格条件

- 1.本项目特定资格条件

- 2.特定资格条件承诺函

- （三）实质性响应承诺函

- 五、最终报价

- 报价一览表（最终报价）

- 报价明细表（最终报价）

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表（初始报价）

- （三）报价明细表（初始报价）

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目编号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）         ，（大写）	    。以我公司最终报价为准。供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部供货和服务工作内容。

2.我方承诺此次比选的竞选有效期为 90日历天(从提交竞选文件截止日起计算)在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表（初始报价）

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 报价 | 人民币 元（大写： ） |
| 说明：报价保留至小数点后两位。 |  |

竞选人：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

- （三）报价明细表（初始报价）

项目：重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务（CG25FW0037）

表1  投标报价表

| 序号 | 楼栋 | 地点 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 静配中心 |  |  |
| 2 | 2号楼 | 10F眼科手术室 |  |  |
| 3 | 6号楼 | 新冠核酸检测实验室 |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  |

二、商务部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 三、技术部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件的要求编制相关内容]

### 四、资格文件及承诺

目  录

- （一）基本资格条件

- 1.法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- 2.法定代表人身份证明及授权委托书

- 3.基本资格条件承诺函

- （二）特定资格条件

- 1.本项目特定资格条件

- 2.特定资格条件承诺函

- （三）实质性响应承诺函

- （一）基本资格条件

- 1.法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

- 3.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                   （比选人名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》等相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖竞选人公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

- 1.本项目特定资格条件

- 2.特定资格条件承诺函

特定资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方提供的（项目名称）（项目编号）的特定资格条件中的所有材料，均真实有效。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

（三）实质性要求承诺函

实质性要求承诺函

（比选人名称）  ：

我公司	         （竞选人名称）  参加了贵单位                （项目名称）（项目编号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

### 五、最终报价

目  录

- 报价一览表（最终报价）

- 报价明细表（最终报价）

（一）报价一览表（最终报价）

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 报价 | 人民币 元（大写： ） |
| 说明：报价保留至小数点后两位。 |  |

竞选人：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

- （二）报价明细表（最终报价）

项目：重庆医科大学附属第一医院三病区静脉配置中心、2号楼10F眼科手术室及新冠核酸检测实验室层流系统净化维护保养服务（CG25FW0037）

表1  投标报价表

| 序号 | 楼栋 | 地点 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 静配中心 |  |  |
| 2 | 2号楼 | 10F眼科手术室 |  |  |
| 3 | 6号楼 | 新冠核酸检测实验室 |  |  |
| 4 | 合 计 |  |  |  |

（结束）